| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 37,085 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 0,28 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч | 0,28 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | ----- |
| 3 | Относительные потери | % | 0,75 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 22,66 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч | 7,03 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 15,63 |
| Мощность |  |  |  |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 7,54 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,21 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,21 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | ------- |
| 7 | Относительные потери | % | 2,7 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 6,34 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 1,2 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 4,57 |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 7,13 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 1,2 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 5,93 |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 25,4 |

Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях составили  701,21 тыс. руб.  Уровень нормативных потерь на текущий период составляет 0,75 %. Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Курганской области на 2016 год, утверждены Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановлением от 28 декабря  2015 года № 47-5.                                              Перечень мероприятий по снижению потерь, выполненных в 2016 году, включает в себя:

оптимизацию загрузки и режимов работы распределительных электрических сетей, снижение расходов на собственные нужды, отключение трансформаторов на двух-трансформаторных подстанциях в режиме малых нагрузок, отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз 0,4 кВ путем перераспределения подключенных потребителей

Источники финансирования мероприятий - собственные средства.